## Sheet1
需求 | 测试点 | 检查目标
LED RUN灯：可以提供信息，显示现场总线耦合器的运行状态以及该站点的PROFlenergy状态 | 正常上电， 设备掉电 | 灯的显示情况
LED BF灯：提供信息用于显示PROFINET IO数据交换的状态，并用于设备识别 | DUT连接到了PROFINET网络并在进行有效的数据交换， 验证闪烁效果，实际为1HZ，50占空比，闪烁3秒， 断开DUT与PROFINET的网络连接， DUT与PROFINET维持连接，但是没有进行有效的数据交换， | 灯的显示情况
LED DIA灯：显示即将进行的诊断，以及预期配置与实际配置之间的差别 | PROFINET配置正确时，设备上电后的显示状态， 配置一个即将运行的诊断， 移除一个即将运行的诊断， 让设置的配置与实际配置不符，加载错误配置并启动PROFINET， 恢复正确的配置，加载配置并启动PROFINET， 移除最后一个模块（连接上的）， 重新插入最后一个模块并启动PROFINET， 将输入图像设置为无效， 设置正确的输入图像， 启用端口2的监视模式；通过端口1将设备设置为胜场数据交换模式；断开端口2的以太网线路， 将网线重新插入端口2， 设置DC电压为欠压状态， 将电压恢复到18.5V， 设置DC电压为过压状态， 恢复DC电压为29.5V | 灯的显示情况
LED IO灯：通过不同的亮灯情况，显示耦合器与子模块的通讯状态 | 正常启动后，内部无数据循环， 正常启动后，内部有数据循环， 加载程序正在将固件从闪存往工作内存中复制， 使用一个无法被读写的硬件设备， 断开插槽1的夹具，发送PROFINET IO报警，检查TIA里面的诊断状态以及LED灯的显示 断开第5插槽的卡口，发送PROFINET IO报警，检查TIA的诊断状态与LED灯的显示情况， 将夹具重新插入插槽1，检查设备的复位情况，检查DIA灯， 设备处于生产数据交换状态，最后一个模块和终端模块被拔出，只重新插入终端夹具，检查LED I/O的显示以及设备发送的报警， 数据交换时中断第一个与最后一个模块之间的J-BUS通讯，检查耦合器、电源和终端的运行状态， 设备正在进行生产数据交换，但由于供电端子故障导致部分J-BUS断电，检查LED I/O状态以及设备的报警码， 设备进行生产数据交换，J-Bus上的第二个模块断开，检查LED I/O的闪烁以及DUT发送的报警码， 设备正在进生产数据交换，J-BUS上的第23个模块被拉出，检查LED I/O状态以及设备的报警码， 同一个IP被分配给了不同控制器控制的DUT，并将所有设备连接到同一个设备，检查报告以及DUT闪烁情况 | 灯的显示情况
LED LINK灯：显示物理网络的连接状态 | 端口被启用且存在实际的物理连接， 端口被启用但是不存在实际的物理连接， 端口未被启用且存在实际的物理连接 | 灯的显示情况
LED ACT灯：显示网络活跃状态 | 无连接， 有连接且存在以太网报文在发送和接收 | 灯的显示状态
耦合器映射：检查节点映射是否正确 | 连接设备后，测试8DI-10us PNP映射行为，检查数据是否可以正常读写， 连接设备后，测试8DI-3ms PNP映射行为，检查数据是否可以正常读写， 连接设备后，测试16DI-3ms PNP的映射行为，检查数据是否可以正常读写， 连接设备后，测试16DI-3ms NPN 的映射行为，检查数据是否可以正常读写， 连接设备后，测试16DI-10us PNP的映射行为，检查数据是否可以正常读写， 连接设备后，测试8DO-0.5A PNP的映射行为，检查测试数据是否可以正常读写， 连接设备后，测试16DO-0.5A PNP的映射行为，检查测试数据是否可以正常读写， 连接设备后，测试16DO-0.5A NPN的映射行为，检查测试数据是否可以正常读写， 连接设备后，测试4AI的映射行为，检测数据是否可以正常读写， 连接设备后，测试8AI的映射行为，检测数据是否可以正常读写， 连接设备后，测试4AO的映射行为，检测数据是否可以正常读取， 连接设备后，测试系统电源的映射行为，检测数据是否可以正常读取， 连接设备后，测试现场电源的映射行为是否正确，检测数据是否可以正常读取， 将输出模块与输入模块相连，写入值，等待一段实践后读取值，比较读取到的值与设置的值，检查数值偏差的范围，数字模块与模拟模块都需要检查，
模块混插：检查不同系列的模块混插后是否可以正常使用 | 750系列的系统电源混插到755系列， 750系列的IO模块混插到755系列， 750系列的端子模块混插到755系列， 750系列的电源混插到755系列， 755系列的系统电源混插到750系列， 755系列的IO模块混插到750系列， 755系列的端子模块混插到750系列， 755系列的电源混插到750系列 | 不兼容但不会造成设备损坏
供电检测：过压/欠压下的设备状态 | 供电电压大于31V（过压），检查IOM性能，检查LED DIA灯,记录子模块状态 恢复供电电压至范围内，检查过压报警，检查DIA灯，检查所有模块是否正常， 供电电压小于17V（欠压），检查IOM性能，检查LED DIA灯状态，记录子模块状态， 恢复供电电压至范围内，检查欠压报警，检查DIA灯，检查所有模块是否正常工作
大/小端法切换：支持通道使用大/小端法 | 检查默认配置，默认格式为大端法， 切换到小端法，检查数据的存储情况
GSDML支持：检查IO模块是否支持当前的或者新的GSDML进行处理 | 导入新的GSD文件去修改设备，检查修改后的设备参数